## COST
[14 empty] | Eannual A | 25634918
[14 empty] | Eannual B | 23687790
[14 empty] | Eannual C | 21692186
ynd11 415V to 22KV |  |  | solar modules | [10 empty] | (1-degration)^n
System | 1 | 2
Max load in kW | 14031.82 | 14281.406 | System | No of PV Modules | Installed capacity/ W | Unit price per W | Total price/ MUR |  | Values | System 1 | System 2
Power factor | 0.866 |  | 1 | 41850 | 14081815 | MUR 8.40 | 118287246 |  | solar modules | 118590349.7 | 118135790.4
Safety of 10 % | 15435.002 | 15709.5466 | 2 | 42120 | 14264696 | MUR 8.40 | 119823446 |  | Inverters | 21760200 | 90600400
Load in KVA | 17823.3279 | 18140.354 | [6 empty] | Mounting structures | 5966532 | 96764820
Derated factor | 0.9 | [7 empty] | Transformer 1 | 10001867.5334 | 9033478.5143
Tx max Capacity kw | 19803.6977 | 20155.9489 | [6 empty] | Transformer 2 | 12002241.0401 | 10840174.2172
[9 empty] | Shipping + equipment + Specialised road transport of transformer | 100000000 | 100000000
[9 empty] | Land Leasing | 108637550 | 108637550
Tx max Capacity MVA | 19.8037 | 20.1559 | Sum of inverters | [5 empty] | OV Cables | 7150000 | 7150000 | maintenance | 77704792
No modules per string | 30 | 20 | System | No of inverters | Unit price/MUR | Total price/MUR |  |  | AIS | 10000000 | 10000000 | shipping cost | 100000000
No of parallel strings used | 1386 | 1785 | 1 | 126 | 172700 | 21760200 |  |  | PV Cables+ Connectors | 3007693.8179 | 2812384.9958
Power per string (KVA) | 14.2884 | 11.2918 | 2 | 60 | 1612747 | 96764820 |  |  | CAPEX | 397116434.0914 | 553974598.1273
No of parallel strings to be connected Tx (User define) | 700 | 800 | [6 empty] | OPPEX | 265926842 | 307856751
Resulted power in(KVA): | 10001.8675 | 9033.4785 | [6 empty] | LCC | 663043276.0914 | 861831349.1273
No of smaller Tx needed | 1.98 | 2.2313 | [6 empty] | E degration20yrs | 312456325
capacity (KVA) | 10001.8675 | 9033.4785 | Mounting structures | [5 empty] | LCOE | 2.122 | 2.7582
capacity (MVA) | 10.0019 | 9.0335
Cost(MUR 1M/MVA) | 10001867.5334 | 9033478.5143 | System | No of PV Modules | Unit price | Total price/MUR |  |  | E ANNUAL | 25634918 | 23687790
|  |  | 1 | 41580 | MUR134.2 | 11192420 |  |  | payback period
|  |  | 2 | 42120 | MUR134.2 | 11897667 |  |  | System 1 | 6.9343
[9 empty] | System 2 | 9.7541
Cables for PV
|  |  | System | Isc / A | Dimensions | L/m | Module per string | string in parallel | Min length of cable per string/ m | Total Length
|  |  | 1 | 9.75 | 1956x992x40 mm | 1.956 | 19 | 2340 | 37.164 | 173927.52
|  |  | 2 | 9.75 | 1724x1134x35 mm | 1.956 | 20 | 1785 | 39.12 | 139658.4
|  |  | System | cost per unit length with connectors/ MUR |  | 12% margin of cable additional |  | Cost / MUR
|  |  | 1 | 15.44 |  | 194798.8224 |  | 3007693.8179
|  |  | 2 | 17.98 |  | 156417.408 |  | 2812384.9958